등록업체 운영 매뉴얼

□ 목 차

Ⅰ 공통 사항

1. 작업신고 및 설치공사 승인절차 ………………………………… 1~2

Ⅱ 업종별 시공 매뉴얼

1. 전시디자인설치(Exhibit Stand) ………………………………… 3∼7

2. 전기시설(Electricity) ……………………………………………… 7~8

3. 카펫 / 파이텍스(Carpet & Pytex) ………………………………… 8

4. 급배수, 압축공기, 물공사(Water and Drainage)……………… 9~10

5. 경비(Security) …………………………………………………… 10~11

6. 철거(Dismantling) …………………………………………………… 11

7. 지게차(Forklift) ……………………………………………………… 11

8. 리깅(Rigging)………………………………………………… 11~12

III 안전관리 운영 매뉴얼

제 1 조 (목적)   ………………………………………………………… 13

제 2 조 (현장대리인 제도) …………………………………………… 13

제 3 조 (안전관리 교육 필수 이수)……………………………  13~14

제 4 조 (안전관리부분 평가제도 시행)…………………………… 14

첨부: 안전관리 위반사항 ……………………………………………… 15~24

Ⅰ. 공통사항

□ 작업신고 및 설치공사 승인절차

1. 신고 절차

① 전시장 내에서의 모든 작업은 시공업체 명의로 전시장 사용개시 14일 전까지 작업신고서를 제출하여야 한다.

업종	작업신고 시 홀매니저실 제출서류	비고
전시장치	시공부스 도면 각1부(3D컬러투시도, 평면도, 입면도, 전기도면), 구조검토계산서, 방염확인서	마감재표기 온라인신고
전기시설	작업신고서, 현장대리인계 각1부	온라인신고
급배수	작업신고서, 급배수설치 도면 각1부	온라인신고
경비	경비원배치 신고서, 근무일지 각1부	오프라인
광고사인물	광고사인물 설치 시안 각1부	온라인신고
리깅	작업신고서 및 리깅 구조물 하중 표시 도면 1부 구조검토계산서 필히 제출	오프라인

② 업종별 작업신고 시 제출서류

2. 승인 절차

① 코엑스는 시공업체가 제출한 작업신고서를 검토한 후 적합여부를 판단하여 설치 승인 또는 변경을 요청할 수 있다.

② 코엑스로부터 변경을 요청받은 경우나 변경하고자 하는 시공업체는 변경된 설계도면을 첨부하여 홀매니저실의 재승인을 받아야 한다.

③ 코엑스가 설계도면을 검토하여 설계변경 등의 조건부 승인을 하였으나 그 조건에 부합하지 않게 시공된 경우 전시참가업체 부스의 전시작동용 전력공급을 중단할 수 있다.

3. 일반사항

① 소화전과 비상구는 사용에 지장이 없도록 공간을 확보한다.

② 전시장 앞과 뒤쪽의 황색선 안쪽으로 장치물을 설치해야 한다.

③ 작업신고와 동일한 시공을 원칙으로 하며, 변경할 경우 즉시 신고하여 승인을 득한다.

④ 구조상 안전하고, 독립적으로 자립할 수 있는 구조물로 시공한다.

⑤ 각 연결부위는 각기 최대한 안전하게 체결하도록 한다.

⑥ 공사 현장 작업자는 안전모 등의 보호 장구를 착용하여야 한다.

4. 흡연금지

- 전시장내에서는 흡연을 일체 할 수 없다

5. 전시장출입

① 전시장내 모든 작업자는 코엑스의 관리를 받아야 하며 작업자는 출입 시 필히 안전모를 착용하여야 한다.

② 현장대리인은 전시장내 모든 작업자를 대상으로 안전교육을 실시한 후 공사현장에 투입하여야 한다.

6. 시공업체의 방화관리 책임

- 시공업체는 화재예방을 위하여 해당 부스 안전에 전적인 책임을 진다.

7. 권리의무의 양도제한

① 수주한 용역의 제공은 등록업체가 직접 수행하며 일괄 하도급 및 명의대여는 금지한다.

② 코엑스의 사전 서면승인 없이 임의로 계약의 권리, 의무의 전부 또는 일부를 타인에게 양도하거나 업무수행을 대행시킬 수 없다.

8. 폐기물

- 공사 중 발생한 공사폐기물은 자체적으로 수거하여야 하며 코엑스 쓰레기   처리장이나 기타장소에 무단으로 투기하거나 방치할 수 없다.

Ⅱ. 업종별 시공 매뉴얼

1. 전시디자인설치

□ 준비공사 시

① 독립부스에 시공하는 모든 목재는 방염처리 되었거나 불연성 자재를 사용하여야 한다.

- 후방염일 경우 전문방염업체가 직접 시공하여야한다. (방염확인서 온라인작업신고 시 필히 첨부)

- 목재의 경우 앞과 뒷면 등 전체를 방염처리 한다. (부분방염 불가)

- 비 방염품은 전시장 내에 일체 반입을 할 수 없다.

- 천과 커튼류의 경우 선 방염제품만 사용가능하고 방염필증 원본을 제출한다.

② 방염증빙 서류는 필히 공사 개시 1일 전까지 홀매니저에게 제출하여야 한다.

③ 부스 시공 시 전시장 벽면, 칸막이, 구조물에서 30cm 이상 거리를 두고 시공하여야하며 기존시설물에 고정하여 설치할 수 없다.

④ 전시장내 소화전설비, 비상구, 전기 EPS출입문 및 화장실 입구는 전시부스나 부대시설을 설치할 수 없다. 단, 부스 배정 시 상기사항이 장애가 될 경우 행사 준비 7일전까지 코엑스와 협의를 거쳐 승인 받은 후 시공하여야 한다.

(소화전으로부터 10m 거리에서 15° 이상 소화전 표시등 확인 및 문 개방 가능)

⑤ 전시장내 부스 시공 시 발생되는 모든 쓰레기는 그 즉시 수거하여 당일 처리 한다.

⑥ 장치공사업체는 주최자 및 코엑스의 승인을 받은 작업일정 및 시간을 준수하여야 한다.

⑦ 전기톱, 전기 대패, 용접기, 전기그라인더 및 산소 절단기는 전시장 내에서 사용할 수 없고 일체 반입을 금지한다. 단, 전시장내 컴프레서는 단상 2kW 이하인 경우 사용이 허가되며 단상 2kW 이상은 작업 전원을 별도 신청해야 사용할 수 있다.

⑧ 천장이 막히는 구조의 경우 자동으로 소화 가능한 소화설비를 설치하여야 한다. (10㎡ 당 1개 이상)

□ 전시행사 시

① 장치공사 업체는 행사당일 개문과 동시에 시공부스의 이상 유무를 확     인한다.

② 만약 문제가 있을 경우 즉시 조치하여 안전사고를 미연에 방지해야 한다.

□ 천장공사

- 천장에는 원칙적으로 전시 및 선전광고용 물체 등을 설치할 수 없다. 다만, 배너 등 경량물인 때에는 코엑스의 사전승인을 받아 설치할 수 있다.

□ 시설물의 높이제한

홀명	Hall A(1층)	Hall C(3층)		Hall B(1층)		Hall D(3층)		로비
실명	1~4실	1~4실	2,3실 중앙부	1,2실	SS실	1,2실	SS실	-
제한높이	5m	5m	5m	5m	4m	5m	4m	3m

○ 다음 각 호의 높이를 초과하는 전시 부스를 전시장내에 설치할 수 없다.

※ 주최자의 요청 시에는, 제한높이를 조정할 수 있으며 주최자의 높이 제한을 우선 적용한다.(단, 5m 초과 시 구조계산서 제출)

□ 복층공사

○ 다음 각 호를 충족시키는 경우 전시 부스를 복층으로 설치할 수 있다.

① 전시 Booth 설치신청서와 구조계산 근거자료를 전시장 사용개시일 14일 전까지 온라인 신고 시 함께 제출하여야 한다.

② 복층면적은 1층 시공면적의 1/2 이내로 하여야한다.

③ 전시 부스 칸막이는 둘레의 1/2 이상을 개방시켜야 한다.

④ 복층계단의 폭은 1.2m 이상으로 하여야 한다.

⑤ 복층 부분 상층의 천장은 반드시 개방하여야 한다.

⑥ 복층 출입구는 넓이 0.9m 이상으로 피난방향으로 열려야 하며, 입구 앞 상단에는 충전식 비상 조명등을 설치하여야 한다.

⑦ 천장에 10㎡당 1개 이상의 자동 확산소화기를 설치하여야 한다.

⑧ 구조계산 자료의 내용과 시공이 상이할 경우 구조계산을 재검토하여 코엑스의 승인을 득한 후 시공한다.

⑨ 공사 완료 후 구조기술사의 안전 확인서를 제출하여야 한다.

□ 통로 확보

① 전시 부스 통로 폭은 3m이상을 원칙으로 한다.

② 통로에는 긴급 피난 시 방해가 되는 설비, 전시품등을 설치할 수 없다.

□ 위험물의 반·출입 및 취급제한

① 위험물을 전시장에 반입 또는 반출코자 할 때에는 위험물전시품반입(반출)허가신청서를 제출하여 코엑스의 승인을 받아야 하며, 코엑스의 승인을 받은 출품 수량 외의 위험물을 전시장 내에 반입할 수 없다.

② 승인 받지 아니한 위험물 반입으로 인하여 발생하는 사고는 시공업체의 책임으로 한다.

③ 위험물 취급에 관한 제반사항은 소방법령 및 고압가스 안전관리 법에 따라야 한다.

④ 전시장 내에서는 코엑스의 사전 승인 없이 화기를 취급할 수 없다.

⑤ 위험물의 취급, 보관은 코엑스 안전관리요원의 지시에 따라야 한다.

□ 조립부스공사(트러스, 블록 및 시스템 이와 유사한 공사)

① 구조상 흔들림이 심하거나 장스판의 경우에는 보강하거나 버팀대 등을 추가 설치한다.

② 시스템 구조물이 내부의 조명 설치로 인해 변형되거나 붕괴되지 않도록 한다.

③ 구조물 이동 시 바닥이나 기존 시설물이 파손 되지 않도록 조치한다.

□ 목공사

① 목재의 공사는 외부에서 시공하여 전시장 내에서는 조립만 하여야 한다.

② 합판, MDF 등 전시구조물의 경우 내외부에 방염 처리하여 필증을 제출한다. (단, 샌드위치패널, 스티로폼은 반입 및 시공 절대 불가)

③ 시트지, 벽지의 시공의 경우 선방염 제품을 사용하여야 한다.

④ 전시장 내에서는 페인트 작업은 부분적 보수의 경우 코엑스에 승인 후 시행하여야 한다. (수성 페인트만 가능)

⑤ 부득이하게 전시장 내에서 목재의 부분적이 시공이 필요한 경우 사전에 코엑스의 승인을 득한다.

⑥ 전동 톱이나 대패를 사용할 경우 분진을 흡수할 수 있고 안전장치가 있는 공구만 사용 가능하다.

⑦ 공사 시 발생되는 분진이나 폐기물은 즉시 처리한다.

⑧ 유성페인트, 신나 등 인화성 물질은 반입 및 사용할 수 없다.

⑨ 비닐계통의 재질은 사용할 수가 없다.

⑩ 가로재의 경우 수직재나 브라켓에 얹히고 시공하여야 한다.

⑪ 전시구조물이 중량물일 경우 사전 협의에 따라서 필요시 구조 계산서를 제출하여야 한다.

⑫ 구조물 철거 업체 작업자는 사전 안전교육을 받은 후 철거 작업을 실시한다.

□ 유리공사

① 구조물 중에서 유리는 철거 시 시공업체가 먼저 안전하게 수거 반출하여야 한다.

② 상부에 설치되는 유리나 바닥에 설치되는 유리는 안전을 고려하여 안전     강화 유리로만 시공하여야 한다. (유리에 안전유리 표시 필)

□ 조경공사, 조형물공사

① 건초류, 플라스틱, 비닐류 등은 방염제품을 필히 사용하여야 한다.

② 물을 사용한 조경공사의 경우 물 공사에 준하여 시행한다.

③ 모래, 흙, 자갈 등을 사용할 경우 바닥에 보양을 철저히 시행한 후에 후속 공정을 한다.

□ 시멘트공사

① 바닥에 보양을 철저히 하여 시멘트, 물시멘트, 모래, 자갈, 물 등이 바닥에

닿지 않도록 시공하여야 한다.

② 전시장 내에서 바닥 비빔은 절대 금지한다. (고무통, 플라스틱 통 등을 사용)

③ 현장  공의 경우 건비빔하여 분진이 발생치 않도록 하여야 한다.

④ 주위에 오염이 되지 않도록 보양과 차단을 철저히 한 후 시공한다.

⑤ 시공 시 발생되는 벽돌, 블록 등 폐기물은 즉시 수거하여 반출하여야 한다.

⑥ 철거할 경우 바닥에 합판과 파이텍스 등으로 보양하여 바닥을 보호하도록 한다.

□ 중량물공사

① 공사시행 14일전에 공사와 별도로 코엑스와 협의하여 구조계산여부를 판단한다.

② 중량물을 반입할 경우 중장비의 부양높이를 최소한으로 한다.

③ 중량물을 자체적으로 운전하여 반입할 경우 최대한 서행하여 진입한다.

④ 사전에 구조물(전시품)에 대한 제원을 코엑스 홀매니저에게 제출하여 구조계산 여부를 확인하고 필요 시 구조계산서를 제출하여야 한다.

□ 기타

① 전시장 행사 시 에어바운스 시공은 불가능하다.

2. 전기시설

□ 준비공사 시

① 전시장내 모든 전기공사는 어떠한 경우에도 무자격자가 시공할 수 없다.

② 동력간선 시공업체는 전시 참가업체별 신청용량을 충분히 확인하여 시공

한다.

③ 참가업체 부스에 부착하는 분전반은 내방객의 이동통로나 밀폐된 장소에 설치하여서는 안 된다.

④ 할로겐 조명기구는 과열로 인해 코팅부분이 손상되지 않는 기구를 사용하여야 한다.

⑤ 전시장내 동력, 전열, 조명, 배선 Cable은 전선의 허용전류에 60%이상 시공  하여서는 안 된다.

⑥ 220V 노출콘센트 설치 시 비접지 콘센트는 사용할 수 없다.

⑦ 전시장내 배선공사 시 전기용량, 전압, 전류 관계없이 1V전선 및 PVC 비닐 코드선은 사용할 수 없다.

⑧ 부스에 공급할 메인 전원은 CASE 없는 노퓨즈브레이커(no fuse breaker)만 부착하여서는 안 된다.

⑨ 부스 내 전열 및 조명 메인전원은 누전차단기(ELB)를 설치 시공한다.

⑩ 전시행사 준비 시 자체시공 업체에 대하여 감리(발전차 제외)는 일체 할 수 없으며 전기시설 등록업체가 직접 시공하여야 한다. 단, 조명기구는 제외한다.

⑪ 전시동력 시공사는 행사 시 주최자가 정한 시간 내에 모든 작업을 완료하고 전시 개최에 지장이 없도록 전력을 공급하여야 한다.

⑫ 트렌치, 맨홀의 커버를 사용할 경우 프레임에 쌓인 이물질을 청소하여야 한다.

⑬ 공사업체는 부스 내 24시간 전원 설치 공사 접수 시 작업신고서에 별도로 24시간 전원 사용량 및 용도 등을 반드시 표시하여 제출하여야 한다.

⑭ 상기 절차를 무시하여 행사 중에 발생한 사고에 대한 손해배상 및 모든 책임은 공사업체가 진다.

□ 전시행사 시

① 간선 시공업체는 전시장 개문과 동시에 주최자의 승인 후 전력을 공급하고 부스별 전원 이상 여부를 확인한다.

② 독립부스 시공업체는 개문과 동시에 시공부스의 조명 및 전시동력을 확인하고 문제 되는 부분은 신속히 처리한다.

③ 간선 시공업체는 전시준비, 기간 및 종료 시 전시장 내에 상주하여 수시로 이상 유무를 확인해야 한다.

□ 전시철거 시

① 전시행사 종료 시 전시동력 차단 전에는 절대 작업을 시작하여서는 안 된다.

② 철거 작업 중 램프를 파손하여서는 안 된다.

③ 행사용 자재 철거 시 기존시설물 손상여부를 확인하며 이상이 있을 경우 홀 매니저와 사후조치를 협의한다.

④ 행사장내 트렌치를 정리하고 홀캡은 반드시 원위치 시켜야 한다.

⑤ 철거 시에 잔재물이 남아 있을 경우 장치업체와 관계된 업체들이 공동으로 책임진다.

3. 카펫 / 파이텍스

□ 기본 사항

① 카펫 시공으로 인하여 들뜸이나 밀림이 일어나지 않도록 처리한다.

② 보양비닐이나 테이프는 반드시 해당 전시회 철거 시 모두 제거되어야 한다.

③ 시공 후나 철거 후에 카펫의 잔재물을 전시장이나 통로 등에 방치 할 수 없다.

④ 카펫, 파이텍스, 타일카펫 등은 선방염 처리된 제품을 사용하여야 한다.

⑤ 전시장 내에서는 라텍스접착제를 사용하여야 하며 테이프를 사용하여서는 안 된다. (단, Hall D 제외)

⑥ 시공업체는 전시 중이라도 카펫과 파이텍스의 상태를 수시로 점검하고 보수하여야 한다.

4. 급배수, 압축공기, 물 공사

□ 기본 사항

① 시공자는 모든 시공자재를 KS규격 또는 그 이상의 제품을 사용하며 급배수, 압축공기 전시장 실별 맨홀위치를 정확히 기재하여 제출한다.

② 급수배관 및 압축공기용 배관 자재는 상용압력의 2배 이상의 재질을 사용       하여야 한다.

③ 고압호스 연결 시 호스니플 전용 제품을 사용하여야 하며 호스밴드는 규격 제품을 사용한다.

④ 배관 및 호스 등 접속작업이 끝난 후 반드시 누설검사를 실시한다.

⑤ 배수관은 가능한 짧게 시공하고 배관 내 배수가 원활하도록 시공한다.

⑥ 배관의 가장 낮은 위치에 퇴수밸브를 설치하여 급수를 퇴수할 수 있도록 배관을 시공한다.

⑦ 배관은 원칙적으로 트렌치 내부로 매립하여 시공하는 것을 원칙으로 하고 매립부에서의 이음매 접속은 피해야 한다.

⑧ 중간밸브는 비상 시 신속히 개폐할 수 있도록 노출하여 고정 설치한다.

⑨ 시공자는 전시기간 중 매일 전시 종료 시에 필히 중간밸브를 닫은 후 퇴실해야 한다.

⑩ 시공업체는 전시행사준비 기간부터 철거기간까지 현장대리인을 선임하여 상주시켜야하며 급배수 설비 및 압축공기설비 공급 담당 부서와 상시 연락체계를 유지하고 참가업체 사용자에게 비상연락처를 알려주어 사고 발생 시 신속하게 대응하여야 한다.

⑪ 급배수 시공자재 이외에 사고 발생 시 응급처치를 할 수 있도록 흡착포를 상시 보유하여야 한다.

⑫ 시공업체는 급배수 배관 설치부터 철거까지의 모든 공정을 직접 시행하여야 하며 급배수 사용업체(참가업체)에게 안전사항을 충분히 공지하여 사용자 부주의로 인한 사고가 발생하지 않도록 공사 현장 관리에 만전을 기하여야 한다.

□ 전시행사 시

① 시공업체는 개문과 동시에 급배수/압축공기 시공 업체 부스에 누설현상이 있는지 확인하고 이상이 없을 시 주최자의 승인에 따라 물과 공기를 공급한다.

② 시공업체는 행사기간 중 매일 행사 종료시간 직전에 설치 장치의 이상 유무를 확인한다.

③ 누수사고 시에 시공업체는 신속하게 흡착포를 사용하여 사고를 수습하고 사고 현장에 차단봉을 설치하여 일반 관람객의 안전을 확보하여야 하며 빠른 후속조치를 취하여 피해가 확산되는 것을 방지하여야 한다.

□ 전시철거 시

① 급수를 차단하여 누수를 방지하고 배수관 내에 물은 퇴수 조치한다.

② 배관 내 우유 등의 잔존물로 인해 전시장 내에 악취가 나지 않도록 적절히 조치하여 철거하여야 한다.

5. 경비

□ 근무요령

① 전시 준비기간 중에는 화재, 안전사고 및 시설물 훼손을 예방하고 출입자를 관리한다.

② 전시 준비, 개최기간 중에는 수시로 안전순찰을 실시하여 흡연자를 통제하고 이상 유무 발견 시 주최자 및 홀매니저에게 즉시 보고한다.

③ 5톤 이상의 중량물을 적재한 대형 화물 차량의 진입을 제한하고 제한된 전동공구를 사용하는 작업자를 발견하였을 때는 공사를 일시 중단시키고 홀매니저에게 보고한 후 지시에 따른다.

④ 근무일지는 익일 09:00시까지 홀매니저실에 제출하여야 한다.

⑤ 전시준비 공사 전 근무자 배치신고서를 홀매니저실에 제출하여야 한다.

⑥ 전시 개최기간 중에는 관람객의 질서를 유지하고 친절한 안내 자세로 근무에 임한다.

⑦ 전시품 반출 및 장치물 철거 시 출입자 관리를 철저히 하여야 한다.

⑧ 주차관리실과 협조하여 입·반출차량의 원활한 소통을 위하여 현장을 통제 관리한다.

□ 응급상황 발생 시 조치방법

① 사고 발생 시: 사고 현장에 도착하여 상태가 경미한 경우에는 의무실(6000-1119)로 안내하며 중상일 경우에는 119구급차나 병원 구급차를 요청 신속하게 환자를 이송하여야 한다. 사고자의 인적 사항과 사고내용, 시간 등을 정확하게 기록한다. (사고의 경중에 관계없이 사고 발생 즉시 홀매니저에 보고)

② E/L, E/S 고장 시: 중앙감시반(6000-1247∼8)에 발견 즉시 신고하여 내방객의 불편을 최소화 한다.

③ 화재 발생 시 신속하게 선 조치하고 상황을 전시주최자와 홀매니저에게 보고한다. (가능한 한 초기 진압)

④ 비상통로를 확보하고 및 내방객의 안전한 대피를 유도한다.

6. 철거

□ 기본 사항

① 현장 내 작업자의 안전모 및 안전화 착용을 계도한다.

② 목재 구조물 해체 시 바닥 충격에 유의하여 보양 후 해체작업을 한다.

③ 안전사고 발생 시 부상자를 신속히 후송하고 후속조치를 취한다.

⑤ 유리, 모래, 흙, 부스러기 등을 철거할 경우 바닥을 보양하고 시행한다.

⑥ 철거 시에 잔재물이 남아 있을 경우 철거업체의 책임으로 한다.

⑦ 1차로 집게차 등의 장비를 이용하여 구조물을 해체한 후 인력을 이용하여 마무리 작업을 하여야 한다.

⑧ 철거 시 안전 관리자를 배치하여 사고를 미연에 방지한다.

7. 지게차

□ 기본 사항

① 전시물품 운송에 있어 코엑스 운영규정 제35조(중량전시품 반입제한)에 의거 전시장 내 반입 시 1.5톤 이상 전시품에 대하여 사전 코엑스 승인 여부를 확인한 후 반입하여야 한다.

② 전시품 운송 시에는 매연이 발생되지 않는 충전식 지게차를 사용하여야 한다.

8. 리깅

□ 기본 사항

① 포인트 호이스트(리깅) 작업 시에는 1point당 제한 중량을 초과하여서는 안 되며 사전에 구조검토계산서를 코엑스에 제출하여야 한다.

② 포인트 호이스트(리깅)에 매달리는 트러스 재질은 원칙적으로 알루미늄 소재 계열로 제작하여 설치하여야 한다.

③ 트러스에 라이트 및 무빙라이트 등 액세서리를 부착할 때에도 고정 볼트 외에 안전 고리를 추가로 설치하여 이중으로 안전을 확보하여야 한다.

④ 포인트 호이스트(리깅) 작업 시 작업 반경 내 하단에서 일체의 다른 작업을 하여서는 안 되며 반드시 안전요원(현장대리인)이 상주하여야 한다.

⑤ 트러스 등 구조물 작동에 필요한 전기공사는 코엑스에 등록된 전기업체를 통해 시공하여야 한다.

⑥ 홀별 포인트 호이스트(리깅) 설치 현황(코엑스 홈페이지 전시장 평면도 참조)

홀 별	리깅 설치 수량	중량하중/1기당
A홀	12EA(1기당 4point)	500kg(125kg/1 point)
C홀	12EA(1기당 4point)	600kg(150kg/1 point)

III. 안전관리 운영 매뉴얼

제 1 조 (목적)

○ 안전사고 예방 및 전시장 시설 보호

○ 효율적 현장 운영, 관리 및 서비스의 질적 향상을 통한 대고객 만족도 제고

제 2 조 (현장대리인 제도)

○ 해당업종

- 전시디자인설치, 전기시설

- 기타 공사현장 안전관리에 현장대리인이 필요하다고 인정되는 업종

○ 운영방법

1) 관련 업종별로 현장대리인계 제출

- 제출서류: 현장대리인계 1부(반명함판 사진 1매 포함), 재직증명서 1부, 국민연금가입증명서 1부

2) 준비기간 중 현장대리인은 공사현장을 총괄하고 안전사고가 발생하지 않도록 현장관리, 운영에 만전을 기한다.

- 공사 중 발생하는 쓰레기는 통로에 방치하지 않도록 관리한다.

- 작업자가 전시장내에서 전문전시장 운영규정 및 안전관리 운영 매뉴얼을 준수하도록 사전교육을 철저히 시킨다.

3) 현장대리인 자격조건 (아래 항목 중 각호1에 해당 하는 자)

- 입사 후 3개월 이상 경과한 임직원

- 관련 자격증 (건축분야, 전기)을 소지한 임직원

- 동종업계 근무경력이 3개월 이상 있는 임직원(경력증명서 제출)

※ 현장대리인 선임 기준

- 전시장치: 목공부스 3개업체당 1인 / 시스템부스 5개업체당 1인

- 전기시설: 10개 업체당 / 1인

제 3 조 (안전관리 교육 필수 이수)

○ 목적

- 안전사고 예방, 전시장 시설 보호, 효율적 현장 운영 및 관리, 서비스의 질적 향상을 통한 대고객 만족도 제고

○ 대상

- 코엑스 전시장을 출입, 현장 서비스를 제공하는 모든 등록업체

○ 교육일정: 별도공지

- 코엑스 전시장에서 서비스를 제공하는 등록업체는 연간 안전교육에 참석하여야 한다.

○ 안전교육 내용

- COEX 시설 및 현황 안내

- 전시장 부스 공사 진행 시 준수하여야 할 사항 공지

- 온라인 작업신고서 제출 및 현장대리인 선임 방법 안내

- 안전교육 참석 및 안전관리 준수 사항 등

- 기타 안전에 필요한 사항

○ 교육 불참 업체 제재 사항

- 안전교육에 불참한 업체는 확인서(감점1점)를 발부한다.

제 4 조 (안전관리부분 평가제도 시행)

○ 목적

- 문호개방에 따른 현장 관리 강화

- 쾌적하고 사고 없는 안전한 전시장 조성

○ 평가시기: 연중 시행

○ 평가기준(붙임 업종별 세부기준표 참조)

- 확인서(-1점): 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

- 주의(-3점): 경미한 사고 발생, 위반사항 미 시정 등

- 경고(-5점): 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

- 출입정지: 누적점수 -6점 이상, 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향 초래(사안에 따라 3~6개월 출입정지)

○ 위반사항 처리 방안

- 확인서: 사전 예고 후 실무자(홀매니저) 발급

- 주의, 경고: 실무위원회(실무자, 팀장)에서 사안검토, 처분 결정 후 공문으로 통보

- 출입정지: 심사위원회(실무자, 팀장, 본부장)에서 사안검토, 처분 결정 후 공문으로 통보. 단, 출입정지 이상 중대 사안의 경우 전시산업진흥회, 관련협회(장치협회, 서비스협회)의 의견을 청취하여 결정

안전관리 위반 세부 기준표(전시디자인설치)

NO	위반내용	처리
1	현장대리인 미 상주	확인서
2	작업 부스내 공사안내문 미 부착	확인서
3	작업자 안전모 미착용	확인서
4	전시장 시설물 파손	확인서
5	바닥 미 보양 및 흡진기 미 사용 퍼티 및 사포 작업	확인서
6	소방시설 관련 법규 위반(소화전 패쇄 시공, 확산소화기 미설치)	확인서
7	작업신고서 미 제출(공사 진행 후 제출 포함)	확인서
8	전시장내 허가 없이 전동기구(전기톱, 그라인더) 사용	확인서
9	공사 중 발생한 쓰레기(폐기물) 방치	확인서
10	오픈(준공) 청소 미 시행(전시장 통로로 배출)	확인서
11	자재 불법 적치(전시장 통로, 화물 하역장 등)	확인서
12	전시 종료 후 유리 미 철거 및 현장에서 파손	확인서
13	행사 종료 일 지정 시간 미 준수하며 행사장 입실, 작업 진행	확인서
14	안전교육(간담회) 미 참석	확인서
15	구조계산서, 구조안전 확인서 미제출 (복층, 리깅)	주의
16	비방염 자재 시공	주의
17	기한 내 미 부스 미 철거	주의
18	신나, 유성페인트 등 위험물 반입, 토치, 용접작업등 전시장내 위험물을 수반한 작업 시행	주의
19	장치물 부스높이 제한 미 준수 (코엑스규정, 주최자규정)	주의
20	전시장 내 흡연	주의
21	동일 위반사항(확인서 작성 후) 계속 시행	주의
22	안전사고 발생	확인서~경고
23	전기공사 안전관리 소홀로 화재 사고 발생	주의~경고
24	부스공사 미 완료(공사 중단)로 인한 참가업체 행사 지장 초래	경고
25	전시구조물 붕괴	경고~출입정지
26	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(전기업종)

NO	위반내용	처리
1	현장대리인 미 상주	확인서
2	작업신고서 미 제출 시공(공사 진행 후 제출 포함)	확인서
3	작업자 안전모 미착용	확인서
4	전시장 시설물 파손	확인서
5	트렌치 캪 미 설치	확인서
6	행사 종료 일 지정 시간 미 준수하며 행사장 입실, 작업 진행	확인서
7	조명(램프) 파손 방치	확인서
8	안전교육(간담회) 미 참석	확인서
9	전시장 내 흡연	확인서
10	자재 불법 적치(전시장 통로, 화물 하역장 등)	확인서
11	안전사고 발생	확인서~경고
12	동일 위반사항(확인서 작성 후) 계속 시행	주의
13	시공 불량으로 인한 화재 사고 발생(불꽃 및 연기 발생)	주의
14	시공 불량으로 인한 화재 사고 발생(화재발생, 행사 지장 초래)	경고~출입정지
15	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(카펫/파이텍스)

NO	위반내용	처리
1	작업자 안전모 미착용	확인서
2	안전교육(간담회) 미 참석/년 1회 시행	확인서
3	테이프 시공(Hall A,B,C)	확인서
4	전시장 시설물 파손	확인서
5	행사 종료 일 지정 시간 미 준수하며 행사장 입실, 작업 진행	확인서
6	공사 잔재물(카펫/파이텍스) 미 수거	확인서
7	자재 불법 적치(전시장 통로, 화물 하역장 등)	확인서
8	전시장 내 금연	주의
7	안전사고 발생	확인서~경고
8	비방염 자재 시공	경고
9	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(급배수)

NO	위반내용	처리
1	현장대리인 미 상주	확인서
2	작업신고서 미 제출 시공(공사 진행 후 제출 포함)	확인서
3	작업자 안전모 미착용	확인서
4	전시장 시설물 파손	확인서
5	트렌치 캪 원상복구 미 시행	확인서
6	행사 종료 일 지정 시간 미 준수하며 행사장 입실, 작업 진행	확인서
7	안전교육(간담회) 미 참석	확인서
8	전시장 내 흡연	확인서
9	안전사고 발생	확인서~경고
10	시공 불량으로 누수 발생	주의~출입정지
11	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(철거업종)

NO	위반내용	처리
1	작업자 안전모 미착용	확인서
2	전시장 내 흡연	확인서
3	전시장 시설물 파손	확인서
4	안전교육(간담회) 미 참석	확인서
5	잔재물(도배지, 출력물 등) 미 처리	확인서
6	적정 인원 미 투입으로 인한 철거 지연, 민원 발생	주의
7	동일 위반사항(확인서 작성 후) 계속 시행	주의
8	안전사고 발생	확인서~경고
9	폐기물 불법 처리	출입정지
10	철거 중지	출입정지
11	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(지게차)

NO	위반내용	처리
1	작업자 안전모 미착용	확인서
2	안전교육(간담회) 미 참석	확인서
3	전시장 내 흡연	확인서
4	지정 장소 외 주차	확인서
5	전시장 시설물 파손	확인서
6	과다한 비용 청구로 인한 민원 발생	주의
7	지게차 과다적재로 인한 운전자 시야 미확보 운행	주의
8	포크가 바닥에서 50㎝ 이상 이격하여 운행	주의
9	전시장 승인 없이 5톤 이상 지게차 반입	경고
10	안전사고 발생	확인서~경고
11	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(리깅)

NO	위반내용	처리
1	작업자 안전모 미착용	확인서
2	전시장 시설물 파손	확인서
3	안전교육(간담회) 미 참석	확인서
4	전시장 내 흡연	확인서
5	안전사고 발생	확인서~경고
6	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(광고사인물)

NO	위반내용	처리
1	작업자 안전모 미착용	확인서
2	작업신고서 미 제출 시공(공사 진행 후 제출 포함)	확인서
3	사다리 이용하여 시공	확인서
4	안전교육(간담회) 미 참석	확인서
5	전시장 내 흡연	확인서
6	행사 종료 후 미 철거	확인서
7	지정 장소 외 시공	확인서
8	공용부분 지정 시간(18시 이후) 외 시공	확인서
9	동일 위반사항(확인서 작성 후) 계속 시행	주의
10	전시장 벽면 부착 시공(불법 시공)	주의
11	안전사고 발생	확인서~경고
12	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(조립식목공판넬)

NO	위반내용	처리
1	작업자 안전모 미착용	확인서
2	작업신고서 미 제출 시공(공사 진행 후 제출 포함)	확인서
3	동일 위반사항(확인서 작성 후) 계속 시행	주의
4	바닥 미 보양 후 페인트 작업	확인서
5	안전교육(간담회) 미 참석	확인서
6	전시장 내 흡연	확인서
7	적정 인원 미 투입으로 인한 철거 지연, 민원 발생	주의
8	안전사고 발생	확인서~경고
9	판넬 붕괴로 인한 행사 지장 초래	경고~출입정지
10	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)

안전관리 위반 세부 기준표(가구비품)

NO	위반내용	처리
1	작업자 안전모 미착용	확인서
2	안전교육(간담회) 미 참석/년 1회 시행	확인서
3	행사 종료 후 가구비품 미 수거(폐 자재 포함)	확인서
4	전시장 시설물 파손	확인서
5	자재 불법 적치(전시장 통로, 화물 하역장 등)	확인서
6	행사 종료 일 지정 시간 미 준수하며 행사장 입실, 작업 진행	확인서
7	안전사고 발생	확인서~경고
8	등록업체의 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에 중대한 영향을 초래한 경우	출입정지

※확인서(-1점) : 전시장 운영과 관련 지켜야 할 기본 사항 미 준수 등

※주  의(-3점) : 경미한 사고 발생, 위반 사항 미 시정 등

※경  고(-5점) : 행사에 지장을 초래한 사고 발생 등

※출입정지 : 누적점수 –6점 이상 또는 등록업체 과실로 인하여 행사 중단 등 행사에

중대한 영향 초래(3개월~6개월 출입정지, 위원회에서 결정)