구매명 : 무역센터 터보냉동기 유지보수 자재

구 매 시 방 서

2023. 12.

WTC Seoul 건축설비관리팀

제 1장 특기시방서

1. 일반사항

본 기술규격서는 무역센터 WTC Seoul에 설치된 터보냉동기의 정품부품에 대한 제작, 수송 등 검사와 기술도서의 제출에 관하여 기술조건 및 요구사항을 규정한 것이다.

본 기술규격서는 기본적인 기술요건을 명시한 것이므로 상세한 규격은 공급자 서류에 명시하여 제출하여야 한다.

터보냉동기 정품부품 및 노즐, 플렌지, 커플링, 가스켓, 오링, 캡 등 그의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 필요한 모든 부속품과 보조 장치를 구비하여야 한다.

2. 적용규격 및 표준

설계, 제작 및 시험은 현재 설치된 냉동기를 기준으로 규격 및 표준, 또는 이와 동등하다고 인정한 규격 및 표준에 명시된 설계기준에 의거한다.  단, 적용규격 및 표준이 본 규격서의 내용과 상이 할 경우 도급인은 기술규격서의 내용과 일치하는 적용규격 및 표준의 적용년도를 명시할 수 있다.  이와 유사한 타 규격을 적용코자 할 경우에는 도급인의 승인을 받아야 한다.

3. 공급조건

3.1 공급조건

3.1.1 미국 McQuay사 터보냉동기 PE PEH100 규격 또는 WDC100(코드), WME0500에 맞는

부품을 공급한다.

3.2 설계조건

3.2.1 공급기자재의 기존 설치위치 및 주위환경 조건은 현장의 조건을 만족하여야한다.

3.3 성능보증

3.3.1 수급인은 공급하고자하는 설비와 구성부품이 위의 운전 조건에 완전히 부합되는 것임을

보증하여야 한다.

3.3.2 도급인은 납품하는 설비와 구성부품이 본 기술규격서에 명시된 운전조건을 만족 시키는

충분한 크기와 용량을 갖추었으며 설계, 제작 및 원자재에 결함이 없음을 보증하여야

한다.

3.4 관공서의 검사

3.4.1 도급인은 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에

합격하여야 한다.

4. 설계 및 제작

4.1 일반사항

4.1.1 미국 McQuay사 터보냉동기 PE PEH100 규격 또는 WDC100(코드), WME0500에 맞는

정품 부품이어야 한다.

4.1.2 상세 공급항목은 설계자료 및 붙임도서에 따라야 한다.

4.2 부품제작

4.2.1 부품의 수송, 취급, 설치 및 운전 중 가해지는 어떠한 충격에도 비틀림 또는 손상이

없도록 충분한 강도를 가져야 한다.

4.2.2 현재 설치된 명판과 동일한 재질로 기기에 부착하여야 한다. 범례는 추후 제공한다.

4.3 도 장

4.3.1 외부에 노출된 금속 표면 및 부품은 제작자 표준 규격에 따라 표면처리 및 도장을 하여야

한다.

4.3.2 아래에 적은 표면은 특별한 사유가 없는 한 도장하지 아니한다.

가. 스테인레스 강 표면

나. 아연도금 강 표면

다. 기계 가공된 표면

4.3.3  도장

도급인의 요구색상이 제작자 표준 색상과 다른 경우는 Design Data 에 명기된

도급인의 색상으로 마감 도장한다.

도장 부분		표준색채 (Munsell No.)
외면 및 내면	옥내용	5Y6.5/1

4.4  시험 및 검사

고객의 도급인 입회하에 아래의 시험 및 검사를 행한다.

1) 외관 검사( 검사 항목은 아래와 같다.)

- 기기 No.         - 구조

- 정격             - 명판

2) 도장                 3) 부속품

4) 수량                 5) 사양상 주요한 기타 Item

6) 치수 검사 : 주요 기기의 외형 치수를  측정한다.

7) 자재 검사 : 압축기에 대한 제작자 공장 시험 성적서로서 검사한다.

5. 설계 참고자료

5.1  압축기

(1) 형식                           CE100M

(2) 정격전압                       6.6kV

(3) 주파수                         60Hz

(4) 정격 전류                      58A

(5) 상                             3

6. 품질보증

6.1  일반사항

6.1.1 수급인은 본 기술규격서 품질보증요건에 따라 품질보증계획을 수립하고 이를 이행하여야

한다.

6.1.2 도급인 또는 구매업무 대행자는 본 기술규격서에 의거 구매하는 기자재 수급인의

품질보증계획 이행상태를 확인하기 위하여 감사, 감독 및 검사 등을 실시할 수 있는

권한이 있다.

6.1.3 공장시험 및 검사는 수급인이 자체 승인한 절차서에 따라 수행되어야 한다.

6.2  공장시험 및 검사

6.2.1 일반사항

시험 및 검사는 표준에 따라 실시하여야 하며, 상기요건에 해당되지 않을 경우

에는 도급인의 승인을 받은 제작자의 표준에 따라 시험 및 검사를 실시한다.

6.3  현장시험

현장시험 및 검사는 적용규격 및 표준에 따라야 한다.

설치완료 후 본 기술 규격서에서 요구한 전반적인 성능충족 여부를 확인하기

위한 현장시험을 아래항목에 대해 시행한다.

-  외관 검사         -  배선 검사         -  절연 저항 시험

7. 운송 취급 및 저장

7.1 운송준비

7.1.1 공장조립 및 수송중 이물질의 유입, 기계적 충격, 녹발생 및 주위환경에 의한 영향으로

부터 기자재를 보호하여야 한다.

7.1.2 인양점을 화살표로 명확히 표시하고, 개방된 부분을 임시 덮개로 밀폐하여야 하며,

수송 중 움직이지 않도록 단단히 고정시켜야 한다.

7.2 명판 및 꼬리표

7.2.1 각 기기의 보기 쉬운 곳에 다음 사항을 기재한 내부식성 명판을 부착하여야 한다.

(1) 제작사 명                  (2) 제작사 형식

(3) 제작 일련번호              (4) 정격 및 특기사항

7.3 포장 및 운송

7.3.1 각 포장 단위는 운반 중 구조의 손상이 없도록 공급한다.

7.3.2 운반 중 손상되지 않고 취급이 편리한 국내 일반 포장으로 포장하고 운반상의 결함에

기인한 손상에 대해서는 그 책임을 진다.

7.3.3 모든 제작품은 제작 공정에서 완전 조립된 상태로 납품함을 원칙으로 한다.

단, 완전한 조립이 불가능한 대형물 또는 수송한계를 초과하는 제품은 별도로 분리하여

납품한다.

7.3.4 현장 설치 시 필요로 하는 접속도체, Wire, 볼트, 너트 및 와샤 등은  별도로 포장하여

납품한다.

7.3.5 운송 및 저장

공급자는 현장에서의 설치작업이 최소화되도록 운송 및 취급상의 제약이 허용하는 한 최대

단위로 조립하여 납품하여야 한다.

8.  제출 자료

8.1 일반 사항

8.1.1  수급인이 공급하는 기자재에 대해 충분히 파악할 수 있도록 상세한 내용의 관련자료를

제출하여야 한다.

8.1.2 수급인은 자재 관리 체계의 운영을 위하여 필요한 자료를 제공하여야 한다.

8.1.3 수급인은 설치, 조립, 운전 및 유지 보수에 관한 지침서를 제출하여야 하며, 지침서는

기자재 납품시 현장에도 제출하여야 한다.

8.1.4 제작자는 자재에 대하여 도급인의 승인을 받아야 한다.

8.1.5 본 기술 규격서에서 요구되는 적용 규격 및 표준이 아닌 공급자 자체 표준에 의하여 공장

시험 및 검사가 수행되는 경우 공급자는 본 수급인 자체 표준을 제출하여 도급인의

검토를 받아야 한다.

제 2장 일반시방서

1. 일반사항

본 시방은 “ 미국 McQuay사 터보냉동기 PE PEH100 규격 또는 WDC100(코드), WME0500의 정품부품에 대한 전반적인 구매에 대하여 적용한다.

1) 적용표준

한국산업규격(KS)

냉동제조설비 기술 기준에 관한 규칙

제작사 설계기준

에너지 사용 합리화법, 동 시행령 및 시행 규칙

산업 안전 기준에 관한 규칙

어떠한 적용기준 또는 표준 사이에 해석차이가 있는 경우, 더 엄격한 기준 또는 표준이

우선한다.

2) 계약자의 책무

(1) 특별한 명기가 없는 한 다음 사항이 수급인에 의해 완벽하게 공급되어야 한다.

(ㄱ) 설비 공급, 철거 및 교체 등의 시공관리(철거 및 교체 별도 시행)

(ㄴ) 설치용 자재, 장비 기계류 및 도구

3) 수급인의 현장 사용

(1) 적용 법, 법령, 허가 및 계약에 의해 허용된 지역 내에 현장 작업을 할당하여야 한다.

(2) 현장에서 장비 및 자재의 수량, 적재, 위치, 이동 및 사용을 결정할 때에는 작업 및

작업자의 안전과 현장에 인접한 통행자 및 시설 등의 안전을 고려하여야 한다.

(3) 현장에 보관되는 장비, 자재 및 제품을 완벽하게 보호하여야 한다.

4) 현장 조건

(1) 수급인은 공사수행에 앞서 공사수행에 대한 모든 일반조건 및 현장조건을 인지 하여야

한다.

(2) 현장의 지형적 조건 등 모든 가용 정보자료를 수급인이 취득하지 못한 경우, 이 이유로 수행

공사의 해당 난이도 및 비용견적에 대해 수급인의 의무가 면제 되지는 않는다.

(3) 수급인은 현장실사 및 조사를 수행하고, 수급인이 우수하고 적합한 방식으로, 그리고

도급인의 요구사항에 만족되도록 교체를 수행할 수 있다는 것을 보증하여야 한다.

도급인은 다음의 경우를 제외하고, 본 계약 수행 중 또는 수행 전에, 도급인의 직원

또는 대행자에 의해 이루어진 어떤 대행행위 대해서도 책임을 지지 않는다.

(ㄱ) 해당 대표행위가 계약서에 명백히 기술되어 있고,

(ㄴ) 그 책임을 도급인이 진다는 내용이 계약서에 명백히 지정된 경우

2. 프로젝트 회의

1) 수급인의 프로젝트 관리자는 계약 수행상의 회의 안건에 관련되는 정보자료의 취합, 수집,

조정 및 배포를 위해 발주자가 계획, 지정한 회의에 필히 참석하여야 한다.

2) 수급인은 상기의 계약 수행 관련 회의의 시간, 날짜 및 장소를 통보 받는다.

3) 구매(교체) 회의

(1) 수급인은 현장실사 및 조사를 수행하고 수급인가 우수하고 적합한 방식으로, 그리고

도급인의 요구사항에 만족되도록 공사를 수행할 수 있다는 것을 보증하여야 한다.

도급인은 다음의 경우를 제외하고, 본 계약 수행 중 또는 수행 전에, 도급인의 직원

또는 대행자에 의해 이루어진 어떤 대행행위에 대해서도 책임을 지지 않는다.

(2) 구매 (교체) 회의는 개최 통보후에, 발주자가 계획, 지정한다. 이 회의에서 현장 엔지니어링

업무 담당자에게 도급인의 감독자를 소개하며, 이들 담당자와 감독자 사이에 업무통신

조직을 수립하고, 계약 일반요구사항을 협의한다.

(3) 회의 안건에는 최소한 다음사항이 포함된다.

(ㄱ) 적용 보험, 법규,규정,교통 법규,공공기관 및 법규의 인허가 요구사항 등

(ㄴ) 제작 도면, 제작시방서, 설비 자료 및 샘플 자료 제출에 대한 절차

(ㄷ) 공정 및 업무 조정 요구사항

(ㄹ) 긴급보고 요구사항

(ㅁ) 적용 환경요구조건 및 허가사항

(ㅂ) 도급인의 대표자에 의해 제시되는 다른 안건

3. 계약자 기록유지 도서

1) 제출도서

(1) 본 계약 완공시, 준공기록도서를 제출공문과 함께 발주자에 제출하여야 한다. 기록도서의

포함내용은 다음과 같다.

(ㄱ) 날짜                              (ㄴ) 프로젝트명

(ㄷ) 각 기록도서의 제목 및 번호        (ㄹ) 각 제출도서가 완전성 및 정확성 입증자료

(ㅁ) 납품 사진대장

(2) 수급인은 다음이 기록되도록 각 시방서 및 계약도면에 명료하게 표기하여야 한다.

(ㄱ) 제조자, 제품명, 홍보책자번호 및 실제로 설치되는 각 제품 및 장치의 공급자

프로젝트명

2) 제출 전자화일

(1) 본 계약 완료시, 준공도면 및 파일화가 가능한 관련도서 및 도면을 CD-ROM 으로 제출하여

야 한다.